교육시설 기숙사 화재 발생 사례(원인 및 피해규모)

<25. 8. 28(목), 한국교육시설안전원 공제사업처>

■ OO대학교 기숙사 화재(서울 소재)

◦ 재난일시 : ’22. 1. 11. 14:37경

◦ 화재원인 : 미상

※ 멀티콘센트 문어발식 사용 및 배터리에 의한 전기적 요인 배제 불가하나, 주요부위가 불에 타서 없어져 미상 결론

◦ 피해정도 : 건물 및 기본교구 소실(공제급여 지급액: 1,235,960천원)

◦ 특기사항 : 화재 감지기 작동으로 즉시 학생 및 교직원 대피, 인명피해 無

발화지점(기숙사 3층, OOO호)	건물 피해(기숙사 4층 복도)

■ OO대학교 기숙사 화재(서울 소재)

◦ 재난일시 : ’22. 01. 16., 14:24 경

◦ 화재원인 : 전기적 요인 / 트래킹에 의한 단락

※ 비품창고 내 4구 멀티콘센트 부위에서 먼지, 습기 등에 기인한 트래킹 현상으로 화재 발생

◦ 피해정도 : 건물 및 기본교구 소실(공제급여 지급액: 494,950천원)

◦ 특기사항 : 경보 및 대피방송 미실시로 과태료 부과, 2인 연기흡입 피해 발생

발화지점( 기숙사 지하 1층 비품창고)	방재실 피해(지하 1층)

■ OOOO고등학교 기숙사 화재(서울 소재)

◦ 재난일시 : ’23. 09. 13., 21:08 경

◦ 화재원인 : 전기적 요인 / 미확인 단락

※ 정품이 아닌 충전기로 전동킥보드 충전 중 화재 발생

◦ 피해정도 : 건물 및 기본교구 소실(공제급여 지급액: 491,886천원)

◦ 특기사항 : 8명 연기흡입 피해 발생

발화지점 (기숙사 5층 OOO호)	해당 층 복도 연소 피해

■ OO중학교 기숙사 화재(전북 소재)

◦ 재난일시 : ’21. 2. 18. 21:48경

◦ 화재원인 : 미상

※ 발화 호실 벽면의 매립형 온수보일러 점검부 박스 중심으로 강하게 연소된 형태가 식별되나 단락 형태 등이 식별되지 아니하여 미상으로 결론

◦ 피해정도 : 건물 및 기본교구 소실(공제급여 지급액: 60,835천원)

◦ 특기사항 : 공실 상태 및 야간 근무자의 신속한 신고로 인명피해 無

발화지점(기숙사 2층, OOO호)	건물 피해(기숙사 화장실)

■ OOOOO대학교 기숙사 화재(부산 소재)

◦ 재난일시 : ’24. 08. 28., 23:04경

◦ 화재원인 : 방화(학생)

※ 모친과 전화 통화 중 다툰 후 화를 참지 못해 해당 호실에서 종이를 모아서 방화

◦ 피해정도 : 건물 소실(공제급여 지급액: 58,344천원)

◦ 특기사항 : 방화자 소화 시도 후 도주, 긴급체포, 인명피해 無

발화지점(기숙사 3층, OOO호)	소방수 피해(지하 1층)

■ OO대학교 기숙사 화재(전남 소재)

◦ 재난일시 : ’24. 6. 27., 15:26경

◦ 화재원인 : 전기적 요인 / 과부하에 의한 단락

※ 여성 샤워실 내 전기온풍기 장시간 가동, 과열로 발생한 사고

◦ 피해정도 : 건물 소실(공제급여 지급액: 12,599천원)

◦ 특기사항 : 자력 대피 완료로 인명피해 無

발화지점(여성 샤워실 천장 온풍기 )	피해 전경

※ 참고

1. 단락(쇼트, 합선) : 전선의 피복 손상 등으로 전선끼리 접촉하여 저항이 급격히 감소하여 대전류가 흐르면서 강한 열과 아크(불꽃)를 발생시키는 현상(단선과 다름)

2. 트레킹 : 전압이 걸린 도체 사이의 절연물 표면에 먼지나 습기 등으로 인해 탄화도전로가 형성되면서 작은 불꽃 방전이 반복되고, 이로 인해 절연이 파괴되어 화재가 발생하는 현상